Gids voor de redactie van een lastenboek

# Ventilatiesysteem voor liftkokers

- Voorwoord

De introductie mag gebruikt worden voor het opstellen van een apart lastenboek. In het geval dat het ventilatiesysteem omschreven zal worden onder het lot “liften”, dan is dit niet van toepassing.

- Wetgeving – algemeen

Het doel van dit hoofdstuk is niet alleen om de verschillende wettelijke vereisten met betrekking tot de installatie van een geregeld ventilatiesysteem van liftschachten te beschrijven, maar ook om ervoor te zorgen dat de bieder geen intellectuele eigendomsrechten schendt.

- Certificatie van het systeem

Een ventilatiesysteem voor liftschachten is een "machine" die moet worden gecertificeerd in overeenstemming met de Machinerichtlijn. Andere nationale of Europese eisen waaraan het systeem moet voldoen, worden in dit hoofdstuk genoemd.

- Beschrijving van het systeem

Beschrijving van de belangrijkste componenten.

- Beschrijving van de werking

Beschrijving van de belangrijke vereisten met betrekking tot rookbeheersing, ventilatievereisten, overschrijding van de ingestelde maximale temperatuur en het gedrag van het systeem bij stroomuitval.

- Lastenboek

De tekst van het bestek kan universeel worden gebruikt. Voor punt 5 dient u alleen maar het ventilatiesysteem te kiezen (zie hoofdstuk 7) dat het meest geschikt is voor het project.

- Keuze van het ventilatiesysteem

Keuze uit vier soorten ventilatiesystemen, afhankelijk van de positie van de opening en de gewenste energieprestatie.

Voor een correct opgesteld lastenboek voegt u de tekst voor het juiste ventilatiesysteem in en verwijdert u alle overbodige    elementen.

Om een lastenboek voor liften te voltooien, voegt u de tekst van het juiste ventilatiesysteem in, kopieert u de tekstblokken van uw keuze en integreert u ze in uw document!

Neem voor configuraties met machinekamers en meerdere liftschachten, voor aparte schacht- en machinekamerventilatie of voor gebruik in panoramische schachten contact op met de technische teams van D+H BeLux (www.bluekit.be).

# Voorwoord

Lastenboek: Systeem voor geregelde ventilatie van liftschachten

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Project	 ………………………………………………………...

Bouwheer	 ………………………………………………………...

Tel. 	 :

E-Mail :

Hoofdaannemer	………………………………………………………….

Tel.	 :

E-Mail :

Constructeur	 ………………………………………………………….

Tel. 	 :

E-Mail :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munteenheid	EUR

BTW	……..%

De onderaannemer verklaart zich akkoord met de beschrijving van de prestaties, evenals met de voorafgaande technische en commerciële opmerkingen.

...................................	...................................

(Plaats en datum)	(Handtekening en stempel)

# Wettelijk kader

Lift:

Liftgebruikers en mensen die in de liftschacht, de machinekamer en/of de liftkooi werken, moeten op elk moment lucht van goede kwaliteit kunnen inademen. Om dit te garanderen, voorzien de geharmoniseerde Europese liftnormen in een gepaste ventilatie van de liftschacht en/of de machinekamer. Ventilatiesystemen voor liftschachten moeten ook voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en in dit opzicht CE-gecertificeerd zijn.
Naast deze verplichtingen, voortvloeiend uit de Europese wetgeving, moet het voorgestelde systeem eveneens rekening houden met de verplichtingen opgelegd door het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor brand- en explosiepreventie, waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. (Hoofdstuk 6.1 Liften en takels).

Bouwvoorschriften:

Volgens Europese en nationale richtlijnen voor de energieprestaties van gebouwen moet de gebouwschil zo ontworpen worden dat deze permanent luchtdicht is. Het doel van deze maatregel is om onnodige energieverliezen te voorkomen. De verluchtingsopening die voorzien wordt bovenaan een liftschacht werkt deze energieverliezen in de hand. Daarom kan deze afgesloten worden op voorwaarde dat het openen automatisch gebeurt wanneer het echt nodig is, zowel voor ventilatie als voor rookafvoer.

Gevaren bij onvoldoende ventilatie:

Wanneer de ventilatieopening gesloten is, kan de thermische luchtstroom in de liftschacht belemmerd worden. Hierdoor komt er mogelijks onvoldoende verse lucht in de liftkooi wanneer gebruikers vast komen te zitten na een technisch incident. In het bijzonder voor energiezuinige gebouwen en gebouwen die energie-efficiënt gerenoveerd worden, is het belangrijk om er tijdens de ontwerpfase al rekening mee te houden dat er voldoende verse lucht in de liftschacht zal worden aangevoerd.

Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat het liftonderhoudspersoneel kan werken in een omgeving met een goede luchtkwaliteit. De fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van de lift- en machinerichtlijn verplicht een gezonde werkomgeving voor mensen die in de liftschacht mogen werken voor montage, onderhoud en/of inspectie.

Risicoanalyses:

De CE-certificering van het regelsysteem voor liftschachtventilatie (richtlijn 2006/42/EG) vereist een risicoanalyse. Naast het risico om te vallen zijn er nog andere risico's in liftschachten, zoals het gevaar om geplet te worden, gevaren tijdens onderhoudswerkzaamheden, het risico van technische storingen waarbij mensen vast komen te zitten in de liftkooi, enzovoort. Er moet bovendien rekening worden gehouden met de regels van het arbeidswetboek. Dit bepaalt dat alleen bevoegd personeel in de schacht- en machinekamers mag werken. Het installatiebedrijf moet hier rekening mee houden in het kader van de Liftrichtlijn (2014/33/EG) en een risicoanalyse opstellen voor het installeren van ventilatiesystemen in liftschachten.

Bekabeling:

De systeemcomponenten moeten bekabeld worden met halogeenvrije, afgeschermde en insteekbare kabels. Alle leidingen moeten permanent bewaakt worden en een signaal geven in geval van kortsluiting of lijnbreuk.
De inschrijver is verantwoordelijk voor de levering, de correcte installatie inclusief bekabeling en de inbedrijfstelling van het systeem.

Controle voor de eerste indienststelling:

Voordat het ventilatiesysteem van de liftschacht voor het eerst in gebruik wordt genomen, moet er worden gecontroleerd of het systeem voldoet aan de eisen van de lift- en machinerichtlijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer de lift op de markt gebracht wordt, in overeenstemming met artikel 0.4.2 van de norm EN 81-20. In het geval van modernisering van een bestaande installatie dient de controle te worden uitgevoerd door een erkende keuringsinstantie.

Wet op de intellectuele eigendomsrechten:

Door het indienen van zijn offerte bevestigt de inschrijver dat hij op de hoogte is van alle octrooirechten met betrekking tot deze aanvraag en dat hij geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendom. In geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kan de inschrijver vervolgd worden en aansprakelijk gesteld voor eventuele schadevergoedingen, kosten om de installatie weer in overeenstemming te brengen met de voorschriften en kosten van de expertise.

# 3. Certificering van het systeem.

Het hoofddoel van het liftschachtventilatiesysteem is het optimaliseren van de ventilatie en warmteafvoer in liftschachten en machinekamers. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen zorgt het systeem ook voor rookdetectie en -afvoer in deze liftschachten en machinekamers.

Het systeem moet CE-gecertificeerd zijn in overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG. De aanbesteding moet vergezeld gaan van een passende risicoanalyse.

In België heeft de wetgever de installatie van een ventilatiecontrolesysteem toegestaan sinds 21.9.2012 (Belgisch Staatsblad AR 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4). De systeemfuncties beschreven in het AR komen overeen met het systeem beschreven in deze specificatie.

# 4. Beschrijving van het systeem:

Het ventilatiesysteem voor liftschachten bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een stuurkast met batterijvoeding, die informatie geeft over de bedrijfsstatus van het systeem (normale werking, ventilatie, storing of rookdetectie), en waarin de installatie- en onderhoudshandleiding bewaard wordt.
- Rookpuntdetectoren, geïnstalleerd om de volledige hoogte van het kanaal te bewaken.
- Drukknop met weergave van de status van het systeem (normale werking, ventilatie, storing of rookdetectie) en voor een handmatige bediening van de ventilatieklep in geval van nood en/of geforceerde ventilatie.
- Ventilatieklep met elektromotor ( voor natuurlijke rook- en warmteafvoer - NSHEVs, gecertificeerd volgens EN 12101-2) voor een geïntegreerde montage bovenaan de liftschacht in de dakplaat of in het zijmuur.
- Als optie: dakkap met lamellen voor platte daken, ontworpen voor een optimale aansluiting op de ventilatieklep.
- Optionele luchttoevoerklep met veerretourmotor voor putinstallatie (voor luchttoevoer onderaan in de schacht).

In België heeft de wetgever de installatie van een ventilatiecontrolesysteem toegestaan sinds 21.9.2012 (Belgisch Staatsblad AR 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4). De systeemfuncties beschreven in het AR komen overeen met het systeem beschreven in deze specificatie.

# 5. Beschrijving van de werking

Vereisten in geval van rookdetectie:

Als er rook wordt gedetecteerd in de liftschacht of in de machinekamer (indien van toepassing), moet de stuurkast de ventilatieklep boven in de schacht of in de machinekamer (indien van toepassing) onmiddellijk openen. Tegelijkertijd moet de luchttoevoerklep in de put (indien van toepassing) opengaan om een luchtstroom te creëren die nodig is voor de afvoer van rook en warmte of voor een betere ventilatie van de schacht.
Het wordt aanbevolen dat de stuurkast de informatie over de aanwezigheid van rook in de schacht naar de liftbesturing doorstuurt. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan het GebouwBeheersSysteem.

Vereisten bij nood aan ventilatie:

Om energiebesparingen te optimaliseren, biedt het systeem 3 ventilatiemodi:

- De stuurkast detecteert de behoefte aan ventilatie in het geval dat er mensen opgesloten zitten in de liftkooi enerzijds en anderzijds voor technisch personeel tijdens onderhoudswerkzaamheden in de schacht of de machinekamer (indien van toepassing). Dit resulteert in het onmiddellijk en volledig openen van de ventilatieklep bovenaan de schacht of in de machinekamer (indien van toepassing).

- De stuurkast moet een snelle en regelmatige hygiënische ventilatie van de schacht verzekeren, wanneer de lift in bedrijf is. Deze ventilatie vindt plaats in functie van het werkelijke gebruik van de lift en kan aangepast worden in functie van het gebruik van het gebouw.

- De luchtkwaliteit rond de liftkooi moet gegarandeerd zijn, ongeacht de positie van de liftkooi in de schacht. Een VOC-sensor (Vluchtige Organische Stoffen) die op het dak van de cabine is geïnstalleerd, maakt het mogelijk om de luchtkwaliteit continu te meten. Wanneer de waarde van 1500 ppm wordt bereikt, geeft de centrale eenheid onmiddellijk opdracht om de ventilatieklep aan de kop van het kanaal of (desgevallend) in de machinekamer te openen.

Standaard potentiaalvrije contacten op de liftbesturing worden gebruikt om de bedrijfsstatus van de lift door te geven (liftstoring, lift in onderhoud, lift in bedrijf, enz.)

Vereisten bij te hoge temperatuur:

Wanneer de toegestane temperatuurdrempel in de liftschacht, rond de liftkooi of (desgevallend) in de machinekamer wordt overschreden, dan moet de stuurkast:

  - opdracht geven om het ventilatieregister in de schachtkop of (desgevallend) in de machinekamer te openen.

  - opdracht geven om de luchttoevoerklep in de schachtput (indien aanwezig) te openen om de nodige luchttoevoer te creëren teneinde de warmte af te voeren.

De luchttemperatuur moet onafhankelijk van de positie van de liftkooi in het kanaal worden gemeten en dit door een temperatuursensor die zich dicht bij de liftkooi maar erbuiten bevindt. Wanneer de temperatuur rond de liftkooi hoger is dan 32°C, moet de ventilatieklep onmiddellijk worden geopend.

Vereisten bij stroomonderbreking:

Het systeem wordt ondersteund door een onderhoudsvrije batterij. Bij stroomuitval moet ervoor gezorgd worden dat de ventilatie- en rookafvoerkleppen in open stand staan. Dit kan op twee manieren: ofwel met behulp van een noodstroomvoorziening ofwel door het aandrijven met een veerretoumotor.

Bij een storing in de stuurkast moet de ventilatie gegarandeerd zijn en moet de lift hierover geïnformeerd kunnen worden via een storingscontact.

# 6. Lastenboek

Systeem voor geregelde ventilatie (NSHEVs) van liftschachten

Afmetingen van de uit te rusten schacht:

Totale hoogte: ………………………….. m

Breedte en Diepte (B x D): ……………. m

1 	Centrale eenheid

Eigenschappen

- Geïntegreerde noodbatterij, optioneel voor veerretourmotor.

- Rookdetectie met reset op afstand, bewaking van lijnonderbrekingen en kortsluitingen,

- Bewaking van de aarding en geïntegreerde test LEDs,

- Mogelijkheid tot aansluiting van een optisch en geluidsalarm,

- Mogelijkheid tot aansluiting van een temperatuursonde, een luchtkwaliteitssonde of een wind/regen sensor,

- Mogelijkheid tot aansluiting aan potentiaalvrije contacten van de liftbedieningskast om alarm- of storingsinformatie door te geven,

- 2 rookdetectielijnen (schacht en machinekamer),

- 2 ingangen voor de aansluiting van veerretour-, tandstang- of kettingmotoren,

- draadloze bewakingseenheid ( met radiogolven ) voor elke kooi,

- 2 ingangen voor de aansluiting van de liftbesturingscontacten om een panne en het onderhoud van de lift te detecteren,

- Alle aansluitingen gebeuren d.m.v. RJ45 connectoren,

- Individueel storings- en alarmsignaal (LED) per bewakingslijn.

Technische specificaties:

- Voeding: 230VAC / 50Hz, 90VA

- Beschermingsklasse: IP 30

- Gebruikstemperatuur: -5°C ... +50C

- Kast: in kunststof, robuust en niet brandbaar:

Fabrikant: ………………………………. D+H MECHATRONIC

Model: ………………………………….   BlueKit L-AIO

1 stuk	Eenheidsprijs ..............     Tot. prijs. ..............

2	Kooibewakingseenheid voor uitgebreide ventilatiefuncties

Autonome detectie van de bedrijfsstatus van de lift (defect, onderhoud, werking), aanwezigheid van mensen in de liftkooi, en bewaking van de luchtkwaliteit en temperatuur rond de liftkooi.

Eigenschappen :

- Herkenning van de kooibewegingen

- Afstelling van de ventilatiemodus en de ventilatiecycli is mogelijk volgens de noden van de gebruikers van het gebouw door middel van een DIL-Schakelaar

- Herkenning van pannes met in de kooi geblokkeerde personen

- Bewaking van de luchtkwaliteit met behulp van de geïntegreerde VOC sonde

- Fail-Safe: bij verbreking van het radiocontact met de centrale eenheid, onmiddellijke opening van het ventilatieregister

- Automatische opening van het ventilatieregister bij onderhoudsmodus

- Bewaking van de temperatuur rond de kooi met automatische opening van het ventilatieregister bij overschrijding van de voorgeschreven 32°C.

LED weergaven:

Onderhoudsmodus, staat van de communicatie en normale werking.

Technische specificatie :

- Voeding 230V

- Buffergeheugen

- Frequentie 868,3 MHz ( contact met de centrale eenheid)

- Bereik van minimum 60 m (zonder hindernissen), voor hogere schachten of schachten met hindernissen is een signaalversterker te voorzien in de offerte

- Gebruikstemperatuur: -5°C ... +50°C

Fabrikant: ………………………………. D+H MECHATRONIC

Model: …………………………………. LST-VOC

Gebruiksklaar geleverd.

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

3 	Rookdetectie, type SD-O 371

De nieuwste generatie in-line puntdetectoren voor een actieve en snelle rookdetectie op basis van het strooilicht-principe. De puntdetectoren zijn geschikt voor liften met of zonder machinekamer. CE-gecertificeerd volgens EN 54, speciaal ontwikkeld en getest voor gebruik in liftschachten.

- Optische rookmelder

- Levensduur tot 8 jaar

- Automatische functie- en statusbewaking

Technische specificaties :

- Nominale spanning : 24 V

- Alarm : LED rood

- Beschermingklasse IP 40

- Behuizing: in wit ABS

- Kan worden getest met aerosol

- Hoogte stroomgebied: 12 m

- Gebruikstemperatuur : -20 °…+ 72 °

Verticale opstelling, indien mogelijk in een rij. De puntdetectoren worden met behulp van een montageprofiel aan de wanden van de liftschacht bevestigd. De kabels en connectoren tussen elke detector zijn aangepast aan de hoogte van de koker. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de plaatsing van de detectoren. De detector kan ook bevestigd worden tegen het plafond van machinekamers of bordessen.

Fabrikant: ..............................................D+H MECHATRONIC

Model:.................................................... SD-O 371

Gebruiksklaar geleverd.

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

4 	Drukknop (voor manuele bediening) met systeemstatusweergave

De manuele bediening (drukknop RT-45) dient op het evacuatieniveau gemonteerd te worden op een plaats overeengekomen met de brandweer conform Art. 6.1.2.1 en 6.1.3.2 van het Staatsblad nr 297 van 21/09/2012. Deze locatie dient verplicht overeengekomen te zijn tussen opdrachtgever en installateur voorafgaande aan de installatie van het BlueKit-systeem.

Het is verboden om deze drukknop binnenin de liftkoker te plaatsen.

Functies:

- Rookafvoer  „OPEN“, Rookafvoer  „GESLOTEN“

Visualisatie

- Normale werking (groeneLED)

- Brandalarm geactiveerd (rode LED),

- Storing (oranje LED)

Technische gegevens:

- Voeding: 24VDC (18-28V), RJ 24 connector

- Kast: robuust en in aluminium

- Kleur: RAL 7035, grijs

- Aansluiting met RJ45 connector

Levering:

- Met sleutel afsluitbare kast,

- Etiket met beschrijving “ROOKAFVOER”

- “breek het glas” drukknop

Fabrikant: ………………………………………D+H MECHATRONIC

Model: ……………………………………………RT45

Gebruiksklaar geleverd.

1 stuk	Eenheidsprijs ..............     Tot. prijs. ..............

# 5                       Ventilatieregister

- REGISTER VOOR MONTAGE IN HET DAK  – standaard gebouw

- REGISTER VOOR MONTAGE IN HET DAK – passief gebouw

- REGISTER VOOR MONTAGE IN DE MUUR – standaard  gebouw

- REGISTER VOOR MONTAGE IN DE MUUR – passief gebouw

6 	Oplevering

Oplevering van de installatie in aanwezigheid van de opdrachtgever met overhandiging van alle nodige documenten.

- Verklaring van de producent

- Technische fiches

- Handleiding voor montage

- Handleiding voor onderhoud

- Samenvatting voor de keuringsorganisatie / inspectiefiche

- CE verklaring volgens de machinerichtlijn

- Risico analyse

1 stuk 	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

7	Onderhoud

Het Koninklijk Besluit van 12/07/2012 schrijft voor ventilatie- en rookafvoersystemen zoals het BlueKit-systeem,  een regelmatige controle voor, zie pagina 83 paragraaf 6.9.5 “Onderhoud, Testen, Controle.

Jaarlijks onderhoud van de installatie door een door de fabrikant gemachtigde onderneming. Hierin zijn alle nodige verbruiksgoederen begrepen, met uitzondering van de wisselstukken.

1 stuk 	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

# REGISTER VOOR HORIZONTALE MONTAGE IN HET DAK – standaard

Ventilatieklep met lamellen bevestigd op een montageframe voor vlakke integratie in de bovenplaat, aan de buitenkant afgewerkt met een lamellenkap voor bescherming tegen weersinvloeden. Netto ventilatieoppervlakte van 0,1 - 0,2 - 0,4 m² (afhankelijk van de vereisten).

Deze ventilatieklep (NSHEVs – Natural smoke and heat exhaust ventilators) is CE-gecertificeerd volgens EN 12101-2. Geleverd met veerretourmotor en ontworpen voor warmte- en rookafvoer en liftschachtventilatie. De klep is voorzien van een montageframe voor vlakke installatie in de dakplaat van de liftschacht. De installatie kan gebeuren van in de liftschacht of van op het dak.

Technische gegevens:

- Ventilatieklep met lamellen type JK 180

- Luchtdicht in gesloten positie

- Met veerretour motor volgens DIN 1946, deel 4

- Elektrische aansluiting met RJ 45 connector

- Uitgevoerd in gegalvaniseerd staal in 1.5 mm, diepte 180 mm

De lamellenkap bestaat uit een sokkel en een lamellenkap. De sokkel is geschikt voor gepaste aansluiting op de ventilatieklep en de lamellen bieden bescherming tegen weersinvloeden, zelfs wanneer de ventilatieklep in de open stand staat. Ventilatie en rookafvoer in de liftschacht zijn verzekerd, zelfs bij wind en ongeacht de windrichting.

Technische gegevens:

- Gootje voor het opvangen en afvoeren van condens

- Vogelwerend gaas over het hele ventilatiegebied

- Gemaakt van gegalvaniseerd staal

- Geleverd op locatie in 2 delen (basis + roosterelement)

- Toegang tot het ventilatieregister vanaf het dak voor onderhoud en vervanging van de motor

Nominale afmetingen van de sokkel (raam) : 	………………x…………..…mm

Nominale afmeting van het hoed (buiten: 	………………x…………..…mm

Te voorziene nodige uitsparing: 	………………x…………..…mm

Totalhoogte van het deel boven het vlakke dak:	…………………………….mm

Fabrikant : .....................................D+H MECHATRONIC

Model: ………………………………JK-180 HVL

Wordt geleverd klaar om te worden geïntegreerd in de thermische isolatie van het gebouw

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

# REGISTER VOOR HORIZONTALE DAK MONTAGE – passiefgebouw

Ventilatieregister met thermisch geïsoleerde dakkap voor opbouw op een plat dak.

Netto  ventilatieoppervlakte van 0,1 – 0,2 – 0,4 m² (volgens vereisten)

Deze ventilatieklep (NSHEVs – Natural smoke and heat exhaust ventilators) is CE-gecertificeerd volgens EN 12101-2. Hij wordt geleverd met een gelijkstroommotor en is ontworpen voor warmte- en rookafvoer uit, en voor de ventilatie van liftschachten.

De dakkap met klep wordt gemonteerd en gebruiksklaar geleverd en is gecertificeerd als bouwproduct. Hij bestaat uit een thermisch geïsoleerde basis, met daarin een lamellenraam met koudebrugonderbreking en daarboven een lamellenelement voor de bescherming tegen weersinvloeden.

Technische gegevens:

- Luchtdicht in gesloten positie

- 24 V DC motor

- Elektrische aansluiting met RJ 45 connector

- Vogelwerend net rond de hele ventilatieopening

- Levering in 3 delen (geïsoleerde sokkel + lamellenvenster + lamellenkap)

- Toegang tot de ventilatieklep van op het dak voor onderhoud en eventuele vervanging van de motor.

Nominale afmetingen van de sokkel ( raam ) : 	………………x..……………mm

Nominale afmeting van het hoed (buiten:	……………....x..……………mm

Te voorziene nodige uitsparing: 	………………x..……………mm Totalhoogte van  de eenheid ( sokkel/lamellenhoed) :  ……………………………....mm

Fabrikant: .....................................D+H MECHATRONIC

Model: ……………………………...TF – Thermo Flap

Wordt geleverd klaar om te worden geïntegreerd in de thermische isolatie van het gebouw

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

# REGISTER VOOR VERTICALE  MONTAGE IN DE MUUR  – standaard gebouw

Ventilatieklep met montageframe voor vlakke integratie in de gevel, voorzien van een lamellenrooster als regenscherm. Netto ventilatieoppervlakte van 0,1 - 0,2 - 0,4 m² (afhankelijk van de vereisten).

Deze ventilatieklep (NSHEVs – Natural smoke and heat exhaust ventilators) is CE-gecertificeerd volgens EN 12101-2. Hij wordt geleverd met een veerretourmotor en is ontworpen voor warmte- en rookafvoer en liftschachtventilatie. Voorzien van een montageframe waardoor een geïntegreerde installatie in een liftschachtwand mogelijk is.

Technische gegevens:

- Ventilatieklep met lamellen type JK 180

- Luchtdicht in gesloten positie

- met veerretour motor, en volgens DIN 1946, deel 4

- Elektrische aansluiting met RJ 45 connector

- Uitgevoerd in gegalvaniseerd staal in 1.5 mm, diepte 180 mm

- Buitenrooster met lamellen ter bescherming tegen weersinvloeden

Opgelet : Indien mogelijk kan de positie (windrichting) van de gevelopening best zorgvuldig gekozen worden om ervoor te zorgen dat het afvoeren van lucht en rook niet belemmerd wordt.

Nominale afmetingen: 	  ………………x………………mm

Uitsparing te voorzien in de muur: 		………………x………………mm

Fabrikant : .....................................D+H MECHATRONIC

Model: ………………………………JK-180 HV-ALAS

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

# VENTILATIEVENSTER VOOR VERTICALE  MONTAGE IN DE MUUR  – passiefbouw

Lamellenraam met thermisch onderbroken aluminium profielen en geïsoleerde panelen. Netto ventilatieoppervlakte van 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,39 m² (afhankelijk van de vereisten)

Deze ventilatieklep (NSHEVs – Natural smoke and heat exhaust ventilators) is CE-gecertificeerd volgens EN 12101-2. Hij wordt geleverd met een gelijkstroommotor en is ontworpen voor warmte- en rookafvoer en voor de ventilatie van liftschachten. Geleverd met een montageframe waardoor installatie vanaf de schachtkop vlak in een liftschachtwand mogelijk is.

Technische gegevens:

-     Luchtdicht in gesloten positie

-     24 VDC motor, volgens DIN 1946, deel 4

- Elektrische aansluiting met RJ 45 connector

- Aluminium profielen met thermische onderbrekingen

- Opvulpaneel met thermische isolatie

- Montageframe met een diepte van 150 mm

- Keuze uit geanodiseerd of gelakt oppervlak

Opgelet : Indien mogelijk kan de positie (windrichting) van de gevelopening best zorgvuldig gekozen worden om ervoor te zorgen dat het afvoeren van lucht en rook niet belemmerd wordt.

Nominale afmetingen van de montageraam: 	………………x………………mm

Uitsparing  (verticaal)  te voorzien in de muur: 	………………x………………mm

Fabrikant: ......................................D+H MECHATRONIC

Model: ………………………………S9-iVt-05 LF-MR

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

# Text boxes

Ctrl Click op de titel = Doorgestuurd worden naar de tekst

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Ctrl Click op alle titel = Doorsturen naar den tekst

Terug op keuze van ventilatieregister

Terug op keuze van ventilatieregister

Terug op keuze van ventilatieregister

Terug op keuze van ventilatieregister